## Sheet1
Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević Mirogojska cesta 8, 10000, Zagreb
PREDMET NABAVE: Sanacija dimnjaka kotlovnice oštećenog potresom - iznimna žurnost
Stavka | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
TROŠKOVNIK RADOVA SANACIJE AB GREDA
NAPOMENA:
(1) Ovaj troškovnik koncipiran je na način da su sva oštećenja opisana u iz PROJEKTU SANACIJE. Svi prostori su vidljivi u grafičkom prilogu koji prati ovaj projekt sanacije.
(2) Ukoliko u opisu stavke nije drugačije navedeno, sve stavke podrazumijevaju sav potreban dodatni rad i materijal kao npr. radnu skelu, zaštinu opremu i sredstva za rad. Svi potrebni transporti su također uključeni u cijenu. Jedinična cijena podrazumijeva u cijelosti gotovu stavku.
(3) Ovaj troškovnik izradio je ovlašteni građevinski inženjer statičar. On je utemeljen na detaljnom pregledu oštećenja predmetnog posebnog dijela, te na fotodokumentaciji . Način sanacije proistekao je iz načina sanacije objekta kao cjeline što je sa konstrukcijskog stanovišta uvjet od kojeg se ne smije odstupiti.
GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | Izrada građevniske skele.
| Ova stavka pokriva sve aktivnosti vezane na izradu projekta skele i postave skele što podrazumijeva: pregled mjesta rada,sve potrebne izmjere, usporedba troškovnika i projekta sanacije, izrada projekta skele, montažu i demontažu skele nakon završetka radova. Obračun paušalni | pau | 1
2. | Konstrukcijska sanacija greda
2.1. | Demontaža zidnih panela
Pažljiva demontaža pločastih zidnih panela i pohrana istih na gradilišnu deponiju radi ponovne ugradnje.
| - obračun po demontiranom komadu panela . Veličina panela cca 30*30-100cm (6 kom / gredi) | kom | 54
2.2. | Otucanje oslabljenog i oštećenog betona
| Oštećeni beton, žbuku i boju otući na mjestima oštećenja upotrebom lakog električnog alata(štemerice) ili hidrodemoliranjem pod pritiskom vode od 2500bara. U slučaju upotrebe lakih štemerica, mjesta oštećenja isprati vodom pod pritiskom od 200 bara i ispuhati zračnim kompresorom. Obračun po mjestu oštećenja. Napomena: rad na skeli i visini obračunati u cijeni stavke. | kom | 18
2.3. | Injektiranje pukotina
Injektiranje pukotina smjesom za injektiranje : - za pukotine veće od 10 mm koristiti smjesu Sikagrout 212, a za manje pukotine 0.3-10mm korisititi Sikadur-52 N/LP
| Ovom stavkom obuhvaćeni su svi radovi koji se izvode na gredama ili dijelovima zidova koji se moraju konstrukcijski sanirati. Izvedba zapunjavanja pukotina s vanjske strane reparaturnim mortom prema preporuci proizvođača injekcijske smjese radi sprječavanja curenja injekcijske smjese, postava i učvrščenje pakera i svog potrebnog pribora za kontrolu injektiranja. Obračun po poprečnom presjeku grede (pretpostavka da je pukotina po cijelom poprečnom presjeku prosječne širine 5mm nakon čišćenja pukotine opisano stavkom 2.2). | m2 | 3.78
2.4. | Finiranje grede nakon radova injektiranja
Obrada rubnih pukotina mortom za zaglađivanje i priprema za završnu obradu grede mortom SikaMonotop 910 ili jednakovrijednim proizvodom. Završna obrada grede mora biti zaglađena kao na razini kvalitete ostatka ab grede.
| Obračun po m1 obrade grede. | m1 | 36
2.5. | Završna obrada greda bojanjem u dva sloja zaštitnom bojom za beton
| Stavka obuhvaća čišćenje grede vodom pod pritiskom od 160 bara, nanošenje primera, te bojanje betona u dva sloja bojom s niskom kapilarnom vodoupojnošću, visoko nepropusnom za CO2, otpornom na habanje i mokru abraziju te je postojanu u svim vremenskim uvjetima. Tip boje kao Fasadex Cromos. Boja iz standarda prema izboru investitora. Obračun po m2 obojane grede. Razvijena površina grede 2m2/m1, te sve koeficijente rubova, radova na visini i sl uračunati u cijenu stavke. | m2 | 59.4
2.6. | Dobava i montaža čelične konstrukcije spregova za učvrščenje i stabilizaciju ab greda.
Stavka obuhvaća izmjeru na licu mjesta, izradu radioničke dokumentacije i pripremu za izradu čelične konstrukcije, razradu plana montaže i spojeva, dobavu materijala i montažu istog. Sva spojna sredstava, pomoćni limovi, bušenja varenja i sl u cijeni stavke, kao i sav potreban alat, dizalica i sl. Antikorozivna zaštita također u jed.cijeni stavke. Obračun po kg ugrađenog čelika. Obračun vijaka paušalni. Proučiti projekat i u cijenu uračunati predbušenja, ispuhivanja rupa i ugradnju vijaka u kemijska sidra predviđena projektom.
| UNP 280 : 12.1m' (41.8 kg/m1) | kg | 505.78
| HEA 200 : 1.6m' (42.3 kg/m1) | kg | 67.68
| cijev Ø88.9*5: 10.88m' (10.3 kg/m1) | kg | 112.07
| spojni limovi | kg | 20
| sidreni i ostali pričvrsni vijci | pau | 1
2.7. | Završno čiščenje mjesta rada
Završno čiščenje mjesta rada, odvoz smeća nastalog tijekom radova,montaža demontiranih panela, zamjena oštećenih panela novima iste vrste i boje i primopredaja radova nadzornom inženjeru uz svu potrebnu dokumentaciju završnih izvješča,iprojekta izvedenog stanja,atesta,garancija i sl.
| Obračun paušalni | pau | 1
| UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA SVEUKUPNO
GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO:
PDV 25%
GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI SVEUKUPNO: